电缆沟改造技术要求

一、技术要求：

1、电缆沟两侧侧墙宽度24cm,高度1.7m(砖混结构)。

2、电缆沟垫层≥10cm。

3、电缆沟净空宽1.5m，高1.7m。

4、电缆沟全长50m,电缆沟盖板长必须完全覆盖电缆沟两侧侧墙,宽60cm，厚15cm，拉筋要求12mm2螺纹钢，间距15cm。

5、电缆沟加固部分长约16m,垫层≥10cm，两侧侧墙宽度35cm，高度1.5m(混泥土整体浇筑；加厚盖板厚35cm宽伸出电缆沟外强30cm以上（保证强度足够），盖板下层拉筋螺纹钢22mm2，间距15cm；上层拉筋螺纹钢16mm2，间距15cm；小钢筋8mm2,使用水泥标号C30（采用整体浇筑）。

6、所有电缆沟内侧侧墙必须进行粉灰处理。

二、招标要求及注意事项：

1、参加投标的单位在招标前，须交投标安全保证金人民币：贰仟元。未中标的单位退还投标保证金；中标单位投标安全保证金待承担的工程项目完工验收合格后退还。

4、本工程建设期间，确保工期和质量，服从甲方监督和有关规定，一旦违反进行处罚，从投标保证金中扣除。

5、2018年4月12日星期四下午9:30在集团公司会议室召开比价招标会，请前来参加招标的单位准时参加。

联系人：王进财  15209537133  电话：0953-3015898传真：0953-3015292  3012879

邮箱：jyysnc@163.com    nxjyybjb@163.com 地址：宁夏青铜峡市青铜峡镇。

宁夏金昱元资源再生有限公司

2018年4月9日